多媒体智能控制系统

教室网络综合布线详细技术要求(包C)

为了保证工程质量及系统稳定性，要求投标商出具详细的施工及项目管理方案；另外为本工程提供的综合布线产品必须是由同一厂商生产的全系列产品，并且提供不低于25 年的质保函。厂商为高新技术企业，是全国工业品生产许可企业，是安全生产企业及符合相关质量及环境管理体系，产品取得国际及国家标准认证。具体证书如下：高新技术企业证书、工业产品生产许可证、安全生产标准化证书、ISO9001质量体系认证、ISO14001：2004环境管理体系、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证、UL 认证、TLC认证、RoHS复合性认证证书、信息产业光通信产品质量监督检验中心检测报告。

- 产品规格要求如下

1、六类非屏蔽模块

（1）.满足ANSI/TIA-568-C.2 六类传输标准，适用于设备间与工作区的连接；
（2）.独特修长的外观设计，简洁、美观、耐用、环保；
（3）.T568A和T568B布线通用标识；
（4）.扣锁式端接防尘保护帽，可避免端接后的过度弯曲、脱落及对触点的防尘保护；
（5）.镀金层，耐用性为≥1000次插拔，IDC耐用性为≥250端接；
（6）.产品材料整体防火阻燃级，环保级；

（7）.工作温度:-20℃～60℃；

（8）.适用线径：AWG22～AWG26 线规的电缆；

（9）.必须采用与水平线缆同一品牌；

2、面板

（1）.颜色：乳白；
（2）.外形尺寸：86*86；
（3）.材质采用进口PC料，抗冲击，阻燃，耐高温；
（4）.表面略带细麻亚光设计外观简约大方；
（5）.标识块有利于区分数据与语音接口；

（6）.弹簧门插口。

3、六类24口非屏蔽配线架

（1）.满足EIA/TIA-568B.2-1 六类传输标准；
（2）.背部带理线支架，有利于线缆的管理；
（3）.镀金层，保证插拔次数和导通性能；
（4）.扣锁式端接防尘保护帽，可避免端接后的过度弯曲、脱落及对触点的防尘保护；
（5）.耐用性为≥1000次插拔，IDC耐用性为≥300端接；
（6）.产品材料满足UL防火阻燃环保级；

（7）.模块单个嵌入式，方便后期检修与维护，适用于19〞机柜或机架；

（8）.工作温度:-20℃～60℃；

（9）.适用线径：AWG22～AWG26 线规的电缆。

（10）.必须采用与水平线缆同一品牌。

4、六类非屏蔽双绞线

（1）.符合标准：ISO/IEC 11801： 2002（Edition 2）Class D以及ANSI/TIA/EIA 568C.2 Cat6；

（2）.测试认证：提供符合ISO和TIA标准的第三方权威实验室（UL和TLC）的认证证书，提供2016年后信息产业光通信产品质量监督检验中心出具的检验报告；提供不低于25 年的质保函；

（3）.物理带宽：250MHz；支持带宽350MHz；

（4）.线缆结构：中心为塑料十字骨架，可有效防止因线对之间绞矩变化带来的性能下降；

（5）.导体材质/线径：裸铜，0.57mm（AWG23）；

（6）.外护套材质/线径：环保、阻燃PVC/LSZH PVC,外径6.20±0.3mm；

（7）.工作温度：-20℃～60℃；

（8）.接线标准采用TIA/EIA 568B 标准，保证其连接链路符合TIA/EIA CAT6 标准对系统性能的要求。

5、鸭嘴光纤跳线

（1）.绝缘耐压：1000VA；

（2）.绝缘电阻：500MΩ；

（3）.簧片材料：磷青铜表面镀金；

（4）.重复次数：≥200次；

（5）.使用温度：-20℃～60℃。

6、六类非屏蔽跳线

（1）.产品标准性能满足ANSI/TIA/E/A-B.2-1标准。

（2）.护套符合UL防火标准、符合ETL 标准，确保了元器件的高性能；

（3）.必须采用与水平线缆同一品牌成品跳线；

（4）.多股铜芯绞合的软跳线设计，保证足够的弯曲使用寿命及长期的信号稳定性；有不同颜色和长度可选择；

（5）.导体线径：22-24AWG

（6）.工作温度：-20℃～60℃

7、室内4芯单模光缆

（1）.纤芯直径：9.2±0.4um，包层直径：125±1.0um；

（2）.芳纶加强件

（3）.护套有 PVC、LSZH；

（4）.黄色外皮；

（5）.符合YD/T1258.4标准。

8、十二芯中心束管式轻铠光缆（GYXTW)

（1）.松套管材料具有良好的耐水解性能和较高的强度；

（2）.管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护；

（3）.两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度；

（4）.双面涂塑钢带（PSP）防潮层，提高光缆的抗透潮能力；

（5）.使用温度：-40～70℃；

（6）.符合YD/T901-2009和IEC60794-1标准。

9、光纤终端盒

（1）.用于室内光缆的直通和分支续接；

（2）.使用各种光纤系统的配线，终接使用；

（3）.挂墙安装方便。

10、耦合器（适配器、法兰） LC双工 、FC、ST、SC

（1）.标准规范：YD/T1272-2009

（2）.高精度尺寸，高品质材料耐磨损；

（3）.氧化锆陶瓷插芯材料；

（4）.重复性≥1000次；

（5）.使用温度：-40℃～80℃。

11、光纤尾纤

（1）.插入损耗低：单模PC≤0.3dB、UPC≤0.2dB，多模PC≤0.2dB；

（2）.回波损耗：PC≥45dB、UPC≥50dB

（3）.长度可选；

（4）.类型分：单模（黄色）、多模（橙色）、多模万兆（水绿色）等；

（5）.温度范围：-40℃～80℃。

12、光纤跳线

（1）.插入损耗低：单模PC≤0.3dB、UPC≤0.2dB，多模PC≤0.2dB；

（1）.回波损耗：PC≥45dB、UPC≥50dB

（2）.重复性：（1000次）：≦0.2dB

（3）.类型分：单模（黄色）、多模（橙色）、多模万兆（水绿色）等；

（4）.温度范围：-40℃～80℃。

（5）.行业标准:TA-NWT-001209

13、光纤配线架

（1）.采用金属结构，表面涂装静电喷塑，塑料组件，结构轻巧，外形美观；

（2）.抽拉式设计，集熔接配线一体化，不含耦合器；

（3）.全模块化设计，正面操作，安装灵活、施工维护方便。

二、供货及施工要求

1、中标供应商须提供产品合格证，包含型号规格、执行标准、净含量、毛重、出厂编号、制造日期、检验员及公司相关信息，并粘贴防伪查询标签，可在省级以上防伪中心查验；

2、须是注册商标的产品；

3、供货时，须通过严格的福禄克测试，具体测试标准由使用部门提供，测试设备由供货方自备；福禄克测试设备须提供经过市级以上质量检测部门出具的检测合格的证明文件；

4、室外光纤须按校方要求深挖地基、预埋回填并保证不留明显施工痕迹；

5、布线施工，须严格符合行业及国家标准及规范，并须与原有布线及系统保持兼容和一致。